Открытое акционерное общество

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

имени академика А.Л.Минца

(ОАО РТИ)

127083 Москва, ул. 8 Марта, 10, стр.1, телефон (495) 614-0451, факс (495) 614-0662, E-mail info@rti-mints.ru

ОКПО 11498931, ОГРН1027739323331. ИНН/КПП 7713006449/771301001

# Уведомление о проведении Запроса предложений

№170/344 от 02.04.2013г.

Уважаемые господа!

Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца» (далее — Организатор) уведомляет о проведении с 03.04.2013года процедуры открытого  запроса предложений  (далее — Запрос предложений) и приглашает компании (далее — Участники) подавать свои предложения на подключение АХЗ к инженерным сетям: эл. энергия.

Услуги должны быть оказаны по адресу: Оренбургская обл., Новоорский р-н., с.Кумак.

Дата начала приема предложений — 03 апреля  2013года.

Дата окончания приема предложений — 16 марта 2013 года.

Дата определения Победителя – 24 апреля 2013 года

Предложения необходимо направлять по месту проведения процедуры: 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1 или на электронный адрес: arumyantseva@rti-mints.ru

Для справок обращаться к Организатору:

контактное лицо – Румянцева Анастасия, телефон/факс:  +7(495)614-12-32

по техническим вопросам: Пряженцев А.В.: тел:(495) 614-24-72

Требования к порядку предоставления, содержанию, форме и оформлению предложений

Участник имеет право подать только одно предложение. В случае подачи Участником нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №2 к настоящему уведомлению, и быть действительным не менее чем до 24 мая 2013 года. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. Предложение также должно быть скреплено печатью Участника.

Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые Участником.

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

Предложение принимается только в запечатанном конверте.

Критерии оценки предложений.

Критериями для определения Победителя, при условии полного соответствия  предложения условиям Технического задания на оказание услуг, являются:

Критерий №1 (К1) цена – значимость критерия составляет 50 %;

Критерий №2 (К2) наличие опыта по выполнению аналогичных работ не менее 3-х лет - составляет  10 %;

Критерий №3 (К3) наличие достаточного собственного квалифицированного руководящего, инженерно-технического персонала, а так же рабочего и вспомогательного персонала – значимость критерия составляет 10%;

Критерий №4 (К4) наличие в собственности, либо на основании иных прав (аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления) производственной базы, достаточного количества строительной и вспомогательной техники, приспособлений и механизмов (в том числе, грузовой автомобиль с прицепом для перевозки длинномерных грузов, кран автомобильный, бурильная машина, агрегаты сварочные и бригадные машины)  -  10%;

Критерий №5 (К5) уровень подготовки персонала Подрядчика, выполняющего строительно-монтажные и пусконаладочные работы, и его допуск на объекты Заказчика должны соответствовать  требованиям действующих Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ и Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок  - значимость критерия составляет 10%;

Критерий №6 (К6) наличие у подрядной и привлекаемых субподрядных организаций свидетельств о допуске к работам, в том числе: по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных саморегулируемой организацией - значимость критерия составляет 10%.

Совокупная значимость критериев составляет 100%.

Максимальное количество процентов (Куч = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6), которое может набрать участник равняется 100 %. Проценты рассчитываются с точностью до двух знаков после запятой.

Порядок оценки

Критерий №1 (К1) цена.

К1 = (Цмин / Цуч) х значимость критерия

где:

Цмин – минимальная цена из выборки цен, предложенных участниками, в тысячах рублей;

Цуч – цена, предложенная участником, в тысячах рублей.

Критерий №2 (К2) наличие опыта по выполнению аналогичных работ не менее 3-х лет.

К2= значимости критерия, если ответ «да»;

К2=0, если ответ «нет».

Критерий №3 (К3) наличие достаточного собственного квалифицированного руководящего, инженерно-технического персонала, а так же рабочего и вспомогательного персонала.

К3= значимости критерия, если ответ «да»;

К3=0, если ответ «нет».

Критерий №4 (К4) наличие в собственности, либо на основании иных прав (аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления) производственной базы, достаточного количества строительной и вспомогательной техники, приспособлений и механизмов (в том числе, грузовой автомобиль с прицепом для перевозки длинномерных грузов, кран автомобильный, бурильная машина, агрегаты сварочные и бригадные машины).

К4= значимости критерия, если ответ «да»;

К4=0, если ответ «нет».

Критерий №5 (К5) уровень подготовки персонала Подрядчика, выполняющего строительно-монтажные и пусконаладочные работы, и его допуск на объекты Заказчика должны соответствовать  требованиям действующих Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ и Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

К5= значимости критерия, если ответ «да»;

К5=0, если ответ «нет».

Критерий №6 (К6) наличие у подрядной и привлекаемых субподрядных организаций свидетельств о допуске к работам, в том числе: по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных саморегулируемой организацией.

К6= значимости критерия, если ответ «да»;

К6=0, если ответ «нет».

Победителем является участник, набравший наибольшее количество процентов.

В течение 3-х дней после определения Победителя Организатор уведомит его об этом и подпишет Договор на условиях настоящего запроса предложения.

Инструкции по заполнению письма о подаче оферты (предложения)

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно- правовой формы) и юридический адрес.

Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, с НДС.

Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.

Вместе с письмом о подаче оферты (предложения) необходимо представить следующий пакет документов:

- заверенные копии учредительных документов;

- выписку ЕГРЮЛ, выданную не ранее чем за  месяц до даты предложения;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности либо нотариально заверенную копию доверенности);

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр юр. лиц;

- копии лицензий на осуществление деятельности.

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;

Настоящее сообщение носит информационный характер и не является официальной офертой. ОАО РТИ не несёт никаких обязательств по заключению каких-либо договоров с организациями, приславшими свои предложения.

Приложение:

1.Техническое задание на 5 листах.

2. Форма письма о подаче оферты на 1 листе.

Приложение №1 к  Уведомлению

о запросе предложений

от «02»апреля 2013г. №170/344

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектно-сметные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы
по ВЛ-10кВ и КТП-10/0,4кВ (160кВА) для электроснабжения административно-хозяйственной зоны и площадки хранения.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1.	Место расположения объекта: Оренбургская область, Новоорский район, с.Кумак, в районе бывшей МТМ.

1.2. Характеристика района размещения объекта:

Таблица № 1

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Присоединяемая мощность | 142,4 кВт |
| Количество линий | 1 |
| Номинальное напряжение | 10/0,4 кВ |
| Длина реконструируемой трассы ВЛ-10 кВ | определяется в проекте |
| Длина трассы ВЛИ-0,4 кВ | определяется в проекте |
| Монтаж ТП 160 кВА с трансформатором 160 кВА | 1 шт |
| Тип системы заземления | TN-C-S |
| Категория электроснабжения | III |
| Район по количеству грозовых часов в году | определяется в проекте |
| Район по степени загрязненности атмосферы | определяется в проекте |
| Район по ветру | III |
| Район по гололеду | V |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | определяется в проекте |
| Число часов использования максимума нагрузки | определяется в проекте |
| Прочие особенности ВЛ (КЛ), включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в проекте) | определяется в проекте |

- ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

  - Разработка проектно-сметной документации.

  - Строительно-монтажные и пусконаладочные работы ВЛ-10кВ и КТП-10/0,4кВ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

  - Наличие у подрядной и привлекаемых субподрядных организаций свидетельств о допуске к работам, в том числе: по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных саморегулируемой организацией. Копии свидетельств предоставить до начала выполнения работ.

  - Наличие опыта по выполнению аналогичных работ не менее 3-х лет.

  - Иметь достаточное количество собственного квалифицированного руководящего, инженерно-технического персонала, а так же рабочего и вспомогательного персонала.

  - Иметь в собственности, либо на основании иных прав (аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления) производственной базы, достаточного количества строительной и вспомогательной техники, приспособлений и механизмов (в том числе, грузовой автомобиль с прицепом для перевозки длинномерных грузов, кран автомобильный, бурильная машина, агрегаты сварочные и бригадные машины).

  - Уровень подготовки персонала Подрядчика, выполняющего строительно-монтажные и пусконаладочные работы, и его допуск на объекты Заказчика должны соответствовать  требованиям действующих Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ и Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

- ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

  - Проект технических условий для присоединения к электрическим сетям, выданных ПО «Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК-Волги» - Оренбургэнерго.

  - ПУЭ (действующее издание).

- ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

  - Разработка проектной документации.

Выполнить разработку разделов проектной документации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

  - Разработка исполнительной документации.

- протокол замера сопротивления изоляции электрических цепей;

- протоколы замера сопротивления заземления соответствующих элементов и конструкций;

- акты на скрытые работы;

- сертификаты на оборудование и материалы;

- протокол наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки;

- протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников;

- протокол проверки и испытаний выключателей автоматических.

Исполнительная документация выпускается по окончанию монтажных работ.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТНО-СМЕТНЫХ РАБОТ

6.1. Документацию по проекту в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах Windows, MS Office, Acrobat Reader, а сметную документацию в формате MS Excel.

6.2.	Разработанную проектно-сметную документацию в полном объеме представить на рассмотрение и согласовать с Заказчиком, для последующего утверждения.

6.3. Подрядчик обязан согласовать цены на материальные ресурсы протоколом.

6.4. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

- СОСТАВ И ОБЪЕМЫ РАБОТ

7.1. Строительно-монтажные работы (установка).

7.2. Транспортировка МТР.

7.3. Пусконаладочные работы в объёме согласно проекту и СНиП;

7.4. Уборка мусора, восстановление покрытия автодорог, элементов благоустройства.

7.5. Прочее (в том числе рекультивация земельных участков).

8. ОБЪЕМЫ РАБОТ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ РЕШЕНИЕМ ЗАКАЗЧИКА

8.1.	Объемы работ представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

№ п/п Наименование узла, системы Перечень планируемых работ Строительство ВЛ 10 кВ L=64 м, Строительство КТП-160/10/0,4 1 Строительство ВЛ-10/0,4кВ Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по трассе ж/б опор Развозка конструкций и материалов опор ВЛ кВ по трассе материалов оснастки опор Установка ж/б опор ВЛ 10кВ Подвеска изолированных проводов ВЛ 10кВ с помощью механизмов Установка разъединителей с помощью механизмов Устройство заземления опор ВЛ и подстанций Разработка грунта вручную Засыпка вручную траншей 2 Установка КТП 10/0,4кВ Устройство фундамента для КТП Установка КТП Забивка вертикальных заземлителей Устройство заземления опор ВЛ и подстанции типа TN-C-S Разработка грунта Засыпка вручную траншей 3 Пуско-наладочные работы Испытание обмотки трансформатора силового Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35кВ

- ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

  - Обеспечение объекта материально-техническими ресурсами производится Подрядчиком в соответствии со сборниками спецификаций и ведомостей.

  - Комплектная трансформаторная подстанция КТП-160/10/0,4кВ поставляется 
ОАО РТИ.

- ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

10.1. Поставляемые материалы и оборудование должны быть новыми, год выпуска 2012 г.-2013 г., иметь сертификаты или другую документацию, подтверждающую их качество, на оборудование – паспорта и эксплуатационную документацию.

10.2. Поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать проектной документации.

10.3. При комплектации материалами и оборудованием импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода–изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).

- ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы должны быть выполнены в соответствии с действующими Межотраслевыми правилами по охране труда (ПОТ РМ-016-2001), ПУЭ (издание 7), СНиП, Правилами пожарной безопасности в РФ (ППБ-01-03), согласно утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации.

- КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА РАБОТ

  - Заказчик имеет право осуществлять контроль состава, качества и объемов выполняемых работ на любом этапе.

  - При приемке выполненных работ Заказчик обязан выдавать письменные замечания по объему и качеству выполненных работ и требовать их устранения от Подрядчика.

  - Руководители работ по проектированию и строительству объекта совместно с представителями ОАО РТИ должны:

- осуществлять контроль состава и объёмов выполняемых работ;

- проводить оперативный контроль качества материалов и по видам выполняемых работ, а также их соответствия требованиям НТД;

- определять объёмы работ по переделке некачественно выполненных работ и устранению брака, с оформлением двусторонних актов;

- определять объёмы дополнительных работ, выявленные в процессе производства работ, с оформлением двусторонних актов;

- осуществлять контроль соблюдения сроков выполнения отдельных технологических этапов и срока окончания работ в целом по объекту.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - Все согласования, разрешения, технические условия необходимые для производства работ получает Подрядчик в установленном порядке (перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов).

  - Привлечение автотранспортной техники, необходимой для производства работ, производит Подрядчик.

  - Сметная документация на строительно-монтажные работы по объектам капитального строительства (реконструкции) должна разрабатываться с использованием нормативной базы. Все применяемые коэффициенты должны быть согласованы с Заказчиком.

  - После завершения работ, в том числе работ по благоустройству территории Подрядчик совместно с Заказчиком обеспечивает получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: получение справки от ПО «Восточные электрические сети» филиала 
ОАО «МРСК-Волги» - Оренбургэнерго о выполнении технических условий; заключение договора с Энергосбытом; сдача объекта в Ростехнадзор.

- ПОДРЯДЧИК ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

- перечень организаций, участвовавших в производстве СМР, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий ИТР, ответственных за выполнение этих работ;

- комплект рабочих чертежей проекта на строительство предъявляемого к приёмке объекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией, или надписями, удостоверяющими соответствие выполненных работ рабочим чертежам проекта;

- общий журнал работ (КС-6), журнал учета выполненных работ (КС-6а);

- сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий, оборудования, кабельной продукции применённых при производстве строительно-монтажных работ;

- комплект технической документации, инструкции по монтажу и эксплуатации КЛ на русском языке и языке страны завода-изготовителя. При корректировке и изменении конструкции или комплектации поставляемого оборудования, кабельной продукции, материалов и конструкций все изменения должны быть отражены в технической документации;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- протоколы испытания;

- протоколы по пусконаладочным работам в объёме, предусмотренном проектом;

- акты на пересечения с инженерными сооружениями;

- другие, не перечисленные выше документы в соответствии с требованиями ПТЭ, СНиП, ПУЭ и иными НТД.

- ГАРАНТИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ РАБОТ

15.1. Требуемый гарантийный срок на выполненные работы – не менее 36 месяцев.

15.2. Исполнитель должен обеспечить:

- соответствие выполненных работ и конструктивных элементов проекту, требованиям нормативно-технических документов, технологических карт;

- нормальную работу оборудования в течение срока, оговоренного в паспорте на изделие, ТУ, ТО и т.д. Подрядчик обязан в течение гарантийного срока, по требованию Заказчика, за свой счет устранить недостатки оборудования, либо заменить оборудование на качественное;

- соблюдение сроков сдачи Заказчику законченных строительством этапов и объекта в целом;

- устранение за свой счёт дефектов по вине Подрядчика, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Сроки проведения работ: начало производства работ – с момента подписания договора.

  - Срок завершения работ  «03» июня 2013 г. Отдельные виды работ должны производиться и сдаваться в сроки, предусмотренные в графике выполнения работ.

  - Календарный план выполнения работ по согласованию сторон уточняется при заключении договора.

Приложение №2 к  Уведомлению

о запросе предложений

от «21»февраля 2013г. №170/208

(Форма письма о подаче оферты)

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на оказание следующих услуг:

________________________________________________________________________

(краткое описание оказываемых услуг)

на условиях и в соответствии с Техническим предложением,  являющимися неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

| Итоговая стоимость Предложения без учета НДС, руб. | ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |

Опыт выполнения  аналогичных работ (оказания аналогичных услуг) _____лет.

Наличие  резервных мощностей и технического потенциала ________________ (да/нет)

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

[Перечень приложений:

1.     Техническое предложение на оказание услуг на ____ листах;

Пояснение: Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение,   опираясь на проект Технического задания на оказание услуг в соответствии с   требованиями Приложения№1 к Уведомлению о проведении запроса предложений, с приложением графика (сроков) оказания услуг, сметой расходов и условий оплаты.

2.     Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.

Пояснение: Выписка ЕГРЮЛ, копии лицензий, сертификаты, свидетельства о членстве в СРО  и т.п.]

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)